### Checklist dei documenti nella tappa 2

Prerequisito:	Fase di progetto 2 "Pianificazione della progettazione" completata

Scopo:	Q-verifiche/Q-controllo a livello di "pianificazione della progettazione”

Forma:	Scritto, incontro solo quando necessario
( Un incontro con il Q-responsabile deve essere ulteriormente retribuito in base al tempo e all’impegno.

Documenti:	Il proprietario dell'impianto consegna i documenti necessari al progettista principale in modo che possa preparare i documenti richiesti per il Q-responsabile.

Allegato al Q-piano:	Il Q-responsabile crea il documento per la tappa 2 sulla base delle informazioni e dei documenti che gli vengono presentati dal progettista principale:

      - Possibili deviazioni nel corso del progetto

      - Risultato dei Q-controlli

      - Raccomandazioni al proprietario dell'impianto

Obiettivo:	Documento della tappa 2, allegato al Q-piano, con la decisione del proprietario dell'impianto su quali raccomandazioni del Q-responsabile devono essere attuate, firmato dal proprietario dell'impianto, dal progettista principale e dal Q-responsabile.

Nota:	Questa checklist viene utilizzata dal progettista principale per compilare i documenti necessari e consegnarli al Q-responsabile; deve essere compilata e allegata ai documenti.

Procedura selezionata:

( QMstandard® con tutte le 5 tappe

(	QMstandard® con MS1, MS3, MS4 e MS5 (MS2 non è più possibile)

(	Versione semplificata di QMstandard® con tappe MS1, MS2 e MS5 ( Prerequisito: Per MS2, tutti i requisiti di MS3 devono essere soddisfatti.

| No. documento aggiuntivo | Descrizione dei documenti | Requisiti Capitoli A-F | (Commenti |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | Descrizione generale del sistema Dovrebbe dare al soggetto esterno una rapida visione d'insieme per quanto riguarda: Scopo dell'impianto Tempi di funzionamento (tutto l'anno, solo stagione di riscaldamento, ecc.) Capacità di produzione di calore, capacità della singola caldaia |  | ( Come richiesto qui |
| 202 | Elenco dei consumatori di calore Per ogni utente deve essere specificato: Data di connessione alla rete Stato ("contratto firmato", "aperto", ecc.) Fabbisogno annuo di calore Almeno il 70% del fabbisogno annuo di calore deve essere garantito da documenti scritti ( Nella versione semplificata di QMstandard® si applica il requisito di MS3: Prima di avviare gli acquisti necessari all’avvio della produzione dell’impianto, almeno il 60% del fabbisogno annuo di calore deve essere garantito da contratti di fornitura di calore firmati Densità di calore lineare minima per i clienti garantita da documenti scritti (MS3: contratti di fornitura di calore): Funzionamento per tutto l'anno 2,0 MWh/(anno * m) Periodo di riscaldamento senza riscaldamento dell'acqua 1,0 MWh/(anno * m) | D.2 Valutazione di possibili consumatori di calore E.1.1 Disposizioni MS1 | ( Documento del proprietario dell'impianto disponibile ( Documento del progettista principale disponibile |
| 203 | Rete di teleriscaldamento (se disponibile) Piano della rete di teleriscaldamento con l'ubicazione della Centrale Termica e il percorso della rete Calcolo delle perdite di calore per la rete di teleriscaldamento | E.3 Rete di teleriscaldamento | ( Nessuna rete ( Come richiesto qui |
| 204 | Valutazione della domanda e selezione del sistema appropriato Utilizzare la tabella EXCEL [8]. La situazione deve essere registrata in base allo stato di conoscenza della tappa 2. Al più tardi alla tappa 3 sono richiesti tutti i dettagli (per la versione semplificata, tutti i dettagli sono già richiesti qui). Fabbisogno annuo di calore per ogni utente suddiviso in riscaldamento degli ambienti, acqua calda sanitaria e calore di processo Potenza termica per ogni utente suddivisa in riscaldamento degli ambienti, acqua calda sanitaria e calore di processo Requisiti di temperatura per ogni consumatore di calore Area di riferimento energetico per ogni consumatore di calore Data di collegamento ("nella prima fase di espansione", "nella fase finale di espansione") Per i principali consumatori di calore, indicare come sono stati ottenuti i dati (consumo di combustibile fino ad oggi, calcolo secondo una data norma, misurazione in un dato periodo, stima basata sull'area di riferimento energetico, ecc.) | E.2 Analisi dello status-quo | ( Come richiesto qui |
| 205 | Selezione del sistema per la produzione di calore La selezione del sistema effettuata deve essere spiegata. Devono essere descritti i seguenti elementi principali della produzione di calore: Sistema monovalente o bivalente: Numero di caldaie a biomassa e loro potenza termica minima e nominale con combustibile di riferimento (inclusa la condensazione dei fumi) Sistema di forno selezionato per la caldaia a biomassa (forno sottoalimentato, a griglia, a pellet) Numero di altre unità di produzione di calore e loro potenza termica minima e nominale (inclusa la condensazione dei fumi) Con o senza accumulo di calore (se necessario, con volume di accumulo) Funzionamento invernale o funzionamento tutto l'anno (funzionamento a basso carico) Se si utilizzano filtri antiparticolato, essi devono essere selezionati e progettati secondo lo stato dell'arte della tecnologia (numero, design, modalità di funzionamento, descrizione funzionale con concetto di misurazione e controllo). | E.4.1 Stato dell'arte E.4.2 Opzioni di espansione E.4.3 Requisiti di calore, potenza e temperatura E.4.4 Selezione del sistema Figura 17 | ( Come richiesto qui |
| 206 | Schema idraulico della produzione di calore I singoli componenti e le configurazioni devono essere specificati: potenza termica temperature portate | E.4.6 Soluzione idraulica e MSR | ( Come richiesto qui |
| 207 | Soluzione idraulica e di controllo Nella tappa 2 può essere accettata una descrizione incompleta dello schema idraulico e di controllo standard ma al più tardi nella tappa 3 deve essere presentata la soluzione definitiva. Se possibile, utilizzare uno schema idraulico standard [2] [5] con la descrizione che segue: Frontespizio firmato dal progettista principale Capitolo della produzione di calore selezionata Capitolo 9 per la descrizione della rete di teleriscaldamento (se applicabile) Se non viene utilizzato uno schema idraulico standard, la descrizione dello schema idraulico e di controllo deve corrispondere alla descrizione dello schema idraulico standard [2] [5] in termini di contenuto e livello di dettaglio. In particolare, è necessario quanto segue: Frontespizio con le informazioni più importanti firmate dal progettista principale Progettazione della centrale termica Schema idraulico con potenza, portate e temperature Schema di comando e controllo dell’impianto (può essere integrato nello schema idraulico) Descrizione funzionale della centrale termica Descrizione della registrazione dei dati per l'ottimizzazione operativa Descrizione della rete di teleriscaldamento (se disponibile) ( Lo schema idraulico e di controllo è disponibile solo nella tappa 3( La versione semplificata di QMstandard® non è possibile | E.4.6 Soluzione idraulica e MSR | ( Come richiesto qui |
| 208 | Offerta per la fornitura di combustibile (nel caso di fornitore esterno) Con combustibile definito e specifiche dell'intervallo di consegna. | D.2 Ottenere un'offerta di riferimento E.1.2 Controllare l'offerta F Definizione del carburante | ( Nessun fornitore esterno di combustibile ( Documento temporaneo del proprietario dell'impianto ( Documento del pianificatore principale è disponibile |
| 209 | Layout dell’impianto Compreso lo stoccaggio del combustibile e le attrezzature per il trasporto delle ceneri dalla centrale termica. | E.4.5 Stoccaggio del combustibile E.4.7 Smaltimento delle ceneri E.4.12 Esecuzione | ( Come richiesto qui |
| 210 | Schema dello stoccaggio del combustibile Il sistema di stoccaggio del combustibile dovrebbe essere almeno incluso nel "209 Schema di installazione dell'impianto di riscaldamento". ( Lo schema dello stoccaggio del combustibile è disponibile solo nella tappa 3( La versione semplificata di QMstandard® non è possibile | E.4.5 Stoccaggio del combustibile | ( Come richiesto qui |
| 211 | Bozza di contratto di fornitura di calore (se il calore viene venduto) Se esiste già una bozza del contratto di fornitura di calore, deve essere allegata. ( La bozza del contratto di fornitura di calore è disponibile solo nella tappa 3. ( Non è possibile con la versione semplificata di QMstandard®. | E.3.5 Interfaccia fornitore di calore - consumatore di calore | ( Il calore non viene venduto ( Documento temporaneo del proprietario dell'impianto ( Il documento del progettista principale è disponibile |
| 212 | Tabella EXCEL per il Q-piano Deve essere presentata la tabella EXCEL compilata per il Q-piano [9] | Figura 12 E.4.5 Stoccaggio del combustibile E.4.11 Costi specifici di investimento | ( Come richiesto qui |
| 213 | Prova di redditività economica Il progettista principale fornisce al proprietario dell'impianto i dati di progettazione necessari per la preparazione del calcolo della redditività economica e partecipa al calcolo e alla stima dei costi in conformità alle specifiche dell'accordo di remunerazione del paese interessato. Se il progettista principale è incaricato di fornire una prova dettagliata della redditività economica, questa deve essere concordata nel contratto di ingegneria. Si applica la tappa 2: La prova della redditività economica secondo il metodo della rendita annuale è richiesta in tutti i casi Per gli impianti con una rete di teleriscaldamento, la preparazione di un business plan è già raccomandata in quella fase. | D.2 Servizi forniti dal proprietario dell'impianto E.1.2 Principali servizi di pianificazione | ( Il documento del proprietario dell'impianto è disponibile ( Il documento del progettista principale è disponibile |
| 214 | Cronoprogramma Il programma dovrebbe includere almeno le seguenti informazioni: Completamento della progettazione della gara d'appalto (tappa 3) Inizio dell'esecuzione Messa in funzione e approvazione dell'impianto (tappa 4) |  | ( Come qui richiesto |

### Altra letteratura e download

[2] Hans Rudolf Gabathuler, Hans Mayer: Standard-Schaltungen – Teil I. Straubing: C.A.R.M.E.N. e.V., 2., erweiterte Auflage 2010. ISBN 978-3-937441-92-4. (Schriftenreihe QM Holzheizwerke, Band 2)

[3] Arbeitsgemeinschaft QM Holzheizwerke: Muster-Ausschreibung Holzkessel. Straubing: C.A.R.M.E.N. e.V., 2004 (in Überarbeitung). ISBN 978-3-937441-93-1. (Schriftenreihe QM Holzheizwerke, Band 3)

[8] Valutazione della domanda e selezione appropriata del sistema con la tabella EXCEL. Sia la tabella EXCEL sia il manuale sono disponibili per il download gratuito (www.qmholzheizwerke.ch)

[9] Tabella EXCEL per il Q- piano. Disponibile come download gratuito (www.qmholzheizwerke.ch)

Allegati

### Q-requisiti per la centrale termica

| Configurazione | Descrizione | Potenza termica totale |
| --- | --- | --- |
|  |  | Da 100 a 500 kW | Da 501 a 1000 kW | > 1000 kW |
| 1 caldaia a biomassa senza accumulo termico WE1 (WE11) | Produzione annua di calore con biomassa | 100% |  |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa | 100% con carichi di picco |  |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa | > 1500 h/a |  |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Funzionamento estivo possibile se esiste una potenza per l’estate sufficiente secondo la Figura 11 |  |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W(45% |  |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile solo in casi eccezionali a causa di problemi di potenza ridotta |  |  |
| 1 caldaia a biomassa con accumulo termico WE2 (WE12) | Produzione annua di calore con biomassa | 100% |  |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa legnosa | 100% senza picchi di carico |  |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa | > 2000 h/a |  |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Funzionamento estivo possibile se esiste una potenza per l’estate sufficiente secondo la Figura 11 |  |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W(45% |  |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile solo in casi eccezionali a causa di problemi di potenza ridotta |  |  |
|  | Capacità di stoccaggio | ( 1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa |  |  |
| 1 caldaia a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas senza accumulo termico WE3 (WE13/15 con 1 caldaia a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa | 80-90% |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa | 60-70%* |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a gasolio/gas | Min. 70%, max. 100% |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima | > 2500 h/a Obiettivo 4000 h/a |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Se la caldaia a gasolio/gas non soddisfa i requisiti della Figura 11 |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W(45% | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con corrispondente riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |  |
| 1 caldaia a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas con accumulo WE4 (WE14/16 con 1 caldaia a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa | 80-90% | ( Per gli impianti senza funzionamento estivo, è possibile che solo 1 caldaia a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas possa essere utile per impianti superiori a 1000 kW. |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa legnosa | 50-60%* |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a gasolio/gas | Min. 70%, max. 100% |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa legnosa | > 3500 h/a Obiettivo 4000 h/a |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Se la caldaia a gasolio/gas non soddisfa i requisiti della Figura 11 |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W(45% | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con corrispondente riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |  |
|  | Capacità di stoccaggio | ( 1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa |  |
| *Valore guida per impianti prevalentemente per riscaldamento degli ambienti. |
| Configurazione | Descrizione | Potenza termica totale |
|  |  | Da 100 a 500 kW | Da 501 a 1000 kW | > 1000 kW |
| 2 caldaie a biomassa senza accumulo termico WE5 | Produzione annua di calore con biomassa | ( La realizzazione di un funzionamento estivo monovalente può essere possibile solo con due caldaie a biomassa | 100% |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  | 33% del carico di picco |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  | 67% del carico di picco |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  | > 1500 h/a |
|  | Funzionamento con potenza minima |  | Conformità alla Figura 11con la piccola caldaia a biomassa di solito possibile |
|  | Accensione automatica? |  | Per la piccola caldaia a biomassa |
|  | Carburante |  | Max. P45; con accensione automatica W(45% | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |
|  | Riserva di potenza per future espansioni |  | Possibile con costi di investimento corrispondentemente elevati (caldaie a biomassa costose) |
| 2 caldaie a biomassa con accumulo WE6 | Produzione annua di calore con biomassa | ( La realizzazione di un funzionamento estivo monovalente può essere possibile solo con due caldaie a biomassa | 100% |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  | 33% senza picchi di carico |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  | 67% senza picchi di carico |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  | > 2000 h/a |
|  | Funzionamento con potenza minima |  | Conformità alla Figura 11 con la piccola caldaia a biomassa di solito possibile |
|  | Accensione automatica? |  | Per la piccola caldaia a biomassa |
|  | Carburante |  | Max. P45; con accensione automatica W(45% | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |
|  | Riserva di potenza per future utenze |  | Possibile con costi di investimento corrispondentemente elevati (caldaie a biomassa costose) |
|  | Capacità di stoccaggio |  | ( 1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa grande |
| 2 caldaie a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas senza accumulo termico WE7 (WE13/15 con 2 caldaie a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa |  |  | 80-90% |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  |  | 20-23%* |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  |  | 40-47%* |
|  | Potenza della caldaia a gasolio/gas |  |  | Min. 100% - piccola caldaia a biomassa, max. 100% |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  |  | > 2500 h/a Obiettivo 4000 h/a |
|  | Funzionamento con potenza minima |  |  | Conformità alla Figura 11con la piccola caldaia a biomassa o con le caldaie a gasolio/gas |
|  | Accensione automatica? |  |  | Per la piccola caldaia a biomassa |
|  | Carburante |  |  | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |
|  | Riserva di potenza per future utenze |  |  | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |
| 2 caldaie a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas con accumulo WE8 (WE14/16 con 2 caldaie a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa |  |  | 80-90% |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  |  | 17-20%* |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  |  | 33-40%* |
|  | Potenza della caldaia a gasolio/gas |  |  | Min. 100% - piccola caldaia a biomassa, max. 100% |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  |  | > 3000 h/a Obiettivo 4000 h/a |
|  | Funzionamento con potenza minima |  |  | Conformità alla Figura 11 con la piccola caldaia a biomassa o con le caldaie a gasolio/gas |
|  | Accensione automatica? |  |  | Per la piccola caldaia a biomassa |
|  | Carburante |  |  | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |
|  | Riserva di Potenza per future espansioni |  |  | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |
|  | Capacità di stoccaggio |  |  | ( 1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa grande |
| * Valore guida per impianti prevalentemente per riscaldamento degli ambienti. |

Figura 17