### Checklist dei documenti nella tappa 2

Prerequisito:	Fase di progetto 2 "Pianificazione della progettazione" completata

Scopo:	Q-verifiche/Q-controllo a livello di "pianificazione della progettazione”

Forma:	Scritto, incontro solo quando necessario
 Un incontro con il Q-responsabile deve essere ulteriormente retribuito in base al tempo e all’impegno.

Documenti:	Il proprietario dell'impianto consegna i documenti necessari al progettista principale in modo che possa preparare i documenti richiesti per il Q-responsabile.

Allegato al Q-piano:	Il Q-responsabile crea il documento per la tappa 2 sulla base delle informazioni e dei documenti che gli vengono presentati dal progettista principale:

      - Possibili deviazioni nel corso del progetto

      - Risultato dei Q-controlli

      - Raccomandazioni al proprietario dell'impianto

Obiettivo:	Documento della tappa 2, allegato al Q-piano, con la decisione del proprietario dell'impianto su quali raccomandazioni del Q-responsabile devono essere attuate, firmato dal proprietario dell'impianto, dal progettista principale e dal Q-responsabile.

Nota:	Questa checklist viene utilizzata dal progettista principale per compilare i documenti necessari e consegnarli al Q-responsabile; deve essere compilata e allegata ai documenti.

Procedura selezionata:

 QMstandard® con tutte le 5 tappe

	QMstandard® con MS1, MS3, MS4 e MS5 (MS2 non è più possibile)

	Versione semplificata di QMstandard® con tappe MS1, MS2 e MS5  Prerequisito: Per MS2, tutti i requisiti di MS3 devono essere soddisfatti.

| No. documento aggiuntivo | Descrizione dei documenti | Requisiti Capitoli A-F | Commenti |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | Descrizione generale del sistema Dovrebbe dare al soggetto esterno una rapida visione d'insieme per quanto riguarda: - Scopo dell'impianto - Tempi di funzionamento (tutto l'anno, solo stagione di riscaldamento, ecc.) - Capacità di produzione di calore, capacità della singola caldaia |  |  Come richiesto qui |
| 202 | Elenco dei consumatori di calore Per ogni utente deve essere specificato: - Data di connessione alla rete - Stato ("contratto firmato", "aperto", ecc.) - Fabbisogno annuo di calore Almeno il 70% del fabbisogno annuo di calore deve essere garantito da documenti scritti  Nella versione semplificata di QMstandard® si applica il requisito di MS3: Prima di avviare gli acquisti necessari all’avvio della produzione dell’impianto, almeno il 60% del fabbisogno annuo di calore deve essere garantito da contratti di fornitura di calore firmati Densità di calore lineare minima per i clienti garantita da documenti scritti (MS3: contratti di fornitura di calore): - Funzionamento per tutto l'anno 2,0 MWh/(anno * m) - Periodo di riscaldamento senza riscaldamento dell'acqua 1,0 MWh/(anno * m) | D.2 Valutazione di possibili consumatori di calore E.1.1 Disposizioni MS1 |  Documento del proprietario dell'impianto disponibile  Documento del progettista principale disponibile |
| 203 | Rete di teleriscaldamento (se disponibile) - Piano della rete di teleriscaldamento con l'ubicazione della Centrale Termica e il percorso della rete - Calcolo delle perdite di calore per la rete di teleriscaldamento | E.3 Rete di teleriscaldamento |  Nessuna rete  Come richiesto qui |
| 204 | Valutazione della domanda e selezione del sistema appropriato Utilizzare la tabella EXCEL [8]. La situazione deve essere registrata in base allo stato di conoscenza della tappa 2. Al più tardi alla tappa 3 sono richiesti tutti i dettagli (per la versione semplificata, tutti i dettagli sono già richiesti qui). - Fabbisogno annuo di calore per ogni utente suddiviso in riscaldamento degli ambienti, acqua calda sanitaria e calore di processo - Potenza termica per ogni utente suddivisa in riscaldamento degli ambienti, acqua calda sanitaria e calore di processo - Requisiti di temperatura per ogni consumatore di calore - Area di riferimento energetico per ogni consumatore di calore - Data di collegamento ("nella prima fase di espansione", "nella fase finale di espansione") Per i principali consumatori di calore, indicare come sono stati ottenuti i dati (consumo di combustibile fino ad oggi, calcolo secondo una data norma, misurazione in un dato periodo, stima basata sull'area di riferimento energetico, ecc.) | E.2 Analisi dello status-quo |  Come richiesto qui |
| 205 | Selezione del sistema per la produzione di calore La selezione del sistema effettuata deve essere spiegata. Devono essere descritti i seguenti elementi principali della produzione di calore: - Sistema monovalente o bivalente: - Numero di caldaie a biomassa e loro potenza termica minima e nominale con combustibile di riferimento (inclusa la condensazione dei fumi) - Sistema di forno selezionato per la caldaia a biomassa (forno sottoalimentato, a griglia, a pellet) - Numero di altre unità di produzione di calore e loro potenza termica minima e nominale (inclusa la condensazione dei fumi) - Con o senza accumulo di calore (se necessario, con volume di accumulo) - Funzionamento invernale o funzionamento tutto l'anno (funzionamento a basso carico) - Se si utilizzano filtri antiparticolato, essi devono essere selezionati e progettati secondo lo stato dell'arte della tecnologia (numero, design, modalità di funzionamento, descrizione funzionale con concetto di misurazione e controllo). | E.4.1 Stato dell'arte E.4.2 Opzioni di espansione E.4.3 Requisiti di calore, potenza e temperatura E.4.4 Selezione del sistema Figura 1 |  Come richiesto qui |
| 206 | Schema idraulico della produzione di calore I singoli componenti e le configurazioni devono essere specificati: - potenza termica - temperature - portate | E.4.6 Soluzione idraulica e MSR |  Come richiesto qui |
| 207 | Soluzione idraulica e di controllo Nella tappa 2 può essere accettata una descrizione incompleta dello schema idraulico e di controllo standard ma al più tardi nella tappa 3 deve essere presentata la soluzione definitiva. Se possibile, utilizzare uno schema idraulico standard Error: Reference source not found con la descrizione che segue: - Frontespizio firmato dal progettista principale - Capitolo della produzione di calore selezionata - Capitolo 9 per la descrizione della rete di teleriscaldamento (se applicabile) Se non viene utilizzato uno schema idraulico standard, la descrizione dello schema idraulico e di controllo deve corrispondere alla descrizione dello schema idraulico standard Error: Reference source not found in termini di contenuto e livello di dettaglio. In particolare, è necessario quanto segue: - Frontespizio con le informazioni più importanti firmate dal progettista principale - Progettazione della centrale termica - Schema idraulico con potenza, portate e temperature - Schema di comando e controllo dell’impianto (può essere integrato nello schema idraulico) - Descrizione funzionale della centrale termica - Descrizione della registrazione dei dati per l'ottimizzazione operativa - Descrizione della rete di teleriscaldamento (se disponibile)  Lo schema idraulico e di controllo è disponibile solo nella tappa 3 La versione semplificata di QMstandard® non è possibile | E.4.6 Soluzione idraulica e MSR |  Come richiesto qui |
| 208 | Offerta per la fornitura di combustibile (nel caso di fornitore esterno) Con combustibile definito e specifiche dell'intervallo di consegna. | D.2 Ottenere un'offerta di riferimento E.1.2 Controllare l'offerta F Definizione del carburante |  Nessun fornitore esterno di combustibile  Documento temporaneo del proprietario dell'impianto  Documento del pianificatore principale è disponibile |
| 209 | Layout dell’impianto Compreso lo stoccaggio del combustibile e le attrezzature per il trasporto delle ceneri dalla centrale termica. | E.4.5 Stoccaggio del combustibile E.4.7 Smaltimento delle ceneri E.4.12 Esecuzione |  Come richiesto qui |
| 210 | Schema dello stoccaggio del combustibile Il sistema di stoccaggio del combustibile dovrebbe essere almeno incluso nel "209 Schema di installazione dell'impianto di riscaldamento".  Lo schema dello stoccaggio del combustibile è disponibile solo nella tappa 3 La versione semplificata di QMstandard® non è possibile | E.4.5 Stoccaggio del combustibile |  Come richiesto qui |
| 211 | Bozza di contratto di fornitura di calore (se il calore viene venduto) Se esiste già una bozza del contratto di fornitura di calore, deve essere allegata.  La bozza del contratto di fornitura di calore è disponibile solo nella tappa 3.  Non è possibile con la versione semplificata di QMstandard®. | E.3.5 Interfaccia fornitore di calore - consumatore di calore |  Il calore non viene venduto  Documento temporaneo del proprietario dell'impianto  Il documento del progettista principale è disponibile |
| 212 | Tabella EXCEL per il Q-piano Deve essere presentata la tabella EXCEL compilata per il Q-piano | Error: Reference source not found E.4.5 Stoccaggio del combustibile E.4.11 Costi specifici di investimento |  Come richiesto qui |
| 213 | Prova di redditività economica Il progettista principale fornisce al proprietario dell'impianto i dati di progettazione necessari per la preparazione del calcolo della redditività economica e partecipa al calcolo e alla stima dei costi in conformità alle specifiche dell'accordo di remunerazione del paese interessato. Se il progettista principale è incaricato di fornire una prova dettagliata della redditività economica, questa deve essere concordata nel contratto di ingegneria. Si applica la tappa 2: - La prova della redditività economica secondo il metodo della rendita annuale è richiesta in tutti i casi - Per gli impianti con una rete di teleriscaldamento, la preparazione di un business plan è già raccomandata in quella fase. | D.2 Servizi forniti dal proprietario dell'impianto E.1.2 Principali servizi di pianificazione |  Il documento del proprietario dell'impianto è disponibile  Il documento del progettista principale è disponibile |
| 214 | Cronoprogramma Il programma dovrebbe includere almeno le seguenti informazioni: - Completamento della progettazione della gara d'appalto (tappa 3) - Inizio dell'esecuzione - Messa in funzione e approvazione dell'impianto (tappa 4) |  |  Come qui richiesto |

### Altra letteratura e download

[2] Hans Rudolf Gabathuler, Hans Mayer: Standard-Schaltungen – Teil I. Straubing: C.A.R.M.E.N. e.V., 2., erweiterte Auflage 2010. ISBN 978-3-937441-92-4. (Schriftenreihe QM Holzheizwerke, Band 2)

[3] Arbeitsgemeinschaft QM Holzheizwerke: Muster-Ausschreibung Holzkessel. Straubing: C.A.R.M.E.N. e.V., 2004 (in Überarbeitung). ISBN 978-3-937441-93-1. (Schriftenreihe QM Holzheizwerke, Band 3)

[8] Valutazione della domanda e selezione appropriata del sistema con la tabella EXCEL. Sia la tabella EXCEL sia il manuale sono disponibili per il download gratuito (www.qmholzheizwerke.ch)

[9] Tabella EXCEL per il Q- piano. Disponibile come download gratuito (www.qmholzheizwerke.ch)

Allegati

### Q-requisiti per la centrale termica

| Configurazione | Descrizione | Potenza termica totale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Da 100 a 500 kW |  | Da 501 a 1000 kW |  |  | > 1000 kW |
| 1 caldaia a biomassa senza accumulo termico WE1 (WE11) | Produzione annua di calore con biomassa | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa | 100% con carichi di picco |  |  |  |  |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa | > 1500 h/a |  |  |  |  |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Funzionamento estivo possibile se esiste una potenza per l’estate sufficiente secondo la Error: Reference source not found |  |  |  |  |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |  |  |  |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W45% |  |  |  |  |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile solo in casi eccezionali a causa di problemi di potenza ridotta |  |  |  |  |  |
| 1 caldaia a biomassa con accumulo termico WE2 (WE12) | Produzione annua di calore con biomassa | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa legnosa | 100% senza picchi di carico |  |  |  |  |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa | > 2000 h/a |  |  |  |  |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Funzionamento estivo possibile se esiste una potenza per l’estate sufficiente secondo la Error: Reference source not found |  |  |  |  |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |  |  |  |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W45% |  |  |  |  |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile solo in casi eccezionali a causa di problemi di potenza ridotta |  |  |  |  |  |
|  | Capacità di stoccaggio |  1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa |  |  |  |  |  |
| 1 caldaia a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas senza accumulo termico WE3 (WE13/15 con 1 caldaia a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa | 80-90% |  |  |  |  |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa | 60-70%* |  |  |  |  |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a gasolio/gas | Min. 70%, max. 100% |  |  |  |  |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima | > 2500 h/a Obiettivo 4000 h/a |  |  |  |  |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Se la caldaia a gasolio/gas non soddisfa i requisiti della Error: Reference source not found |  |  |  |  |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |  |  |  |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W45% |  | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W45% |  |  |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con corrispondente riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |  |  |  |  |  |
| 1 caldaia a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas con accumulo WE4 (WE14/16 con 1 caldaia a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa | 80-90% |  |  |  |  |  Per gli impianti senza funzionamento estivo, è possibile che solo 1 caldaia a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas possa essere utile per impianti superiori a 1000 kW. |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa legnosa | 50-60%* |  |  |  |  |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a gasolio/gas | Min. 70%, max. 100% |  |  |  |  |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa legnosa | > 3500 h/a Obiettivo 4000 h/a |  |  |  |  |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Se la caldaia a gasolio/gas non soddisfa i requisiti della Error: Reference source not found |  |  |  |  |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |  |  |  |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W45% |  | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W45% |  |  |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con corrispondente riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |  |  |  |  |  |
|  | Capacità di stoccaggio |  1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa |  |  |  |  |  |
| *Valore guida per impianti prevalentemente per riscaldamento degli ambienti. |  |  |  |  |  |  |  |
| Configurazione | Descrizione |  | Potenza termica totale |  |  |  |  |
|  |  |  | Da 100 a 500 kW |  | Da 501 a 1000 kW | > 1000 kW |  |
| 2 caldaie a biomassa senza accumulo termico WE5 | Produzione annua di calore con biomassa |  |  La realizzazione di un funzionamento estivo monovalente può essere possibile solo con due caldaie a biomassa |  | 100% |  |  |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  |  |  | 33% del carico di picco |  |  |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  |  |  | 67% del carico di picco |  |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  |  |  | > 1500 h/a |  |  |
|  | Funzionamento con potenza minima |  |  |  | Conformità alla Error: Reference source not foundcon la piccola caldaia a biomassa di solito possibile |  |  |
|  | Accensione automatica? |  |  |  | Per la piccola caldaia a biomassa |  |  |
|  | Carburante |  |  |  | Max. P45; con accensione automatica W45% | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W45% |  |
|  | Riserva di potenza per future espansioni |  |  |  | Possibile con costi di investimento corrispondentemente elevati (caldaie a biomassa costose) |  |  |
| 2 caldaie a biomassa con accumulo WE6 | Produzione annua di calore con biomassa |  |  La realizzazione di un funzionamento estivo monovalente può essere possibile solo con due caldaie a biomassa |  | 100% |  |  |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  |  |  | 33% senza picchi di carico |  |  |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  |  |  | 67% senza picchi di carico |  |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  |  |  | > 2000 h/a |  |  |
|  | Funzionamento con potenza minima |  |  |  | Conformità alla Error: Reference source not found con la piccola caldaia a biomassa di solito possibile |  |  |
|  | Accensione automatica? |  |  |  | Per la piccola caldaia a biomassa |  |  |
|  | Carburante |  |  |  | Max. P45; con accensione automatica W45% | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W45% |  |
|  | Riserva di potenza per future utenze |  |  |  | Possibile con costi di investimento corrispondentemente elevati (caldaie a biomassa costose) |  |  |
|  | Capacità di stoccaggio |  |  |  |  1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa grande |  |  |
| 2 caldaie a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas senza accumulo termico WE7 (WE13/15 con 2 caldaie a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa |  |  |  |  | 80-90% |  |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  |  |  |  | 20-23%* |  |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  |  |  |  | 40-47%* |  |
|  | Potenza della caldaia a gasolio/gas |  |  |  |  | Min. 100% - piccola caldaia a biomassa, max. 100% |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  |  |  |  | > 2500 h/a Obiettivo 4000 h/a |  |
|  | Funzionamento con potenza minima |  |  |  |  | Conformità alla Error: Reference source not foundcon la piccola caldaia a biomassa o con le caldaie a gasolio/gas |  |
|  | Accensione automatica? |  |  |  |  | Per la piccola caldaia a biomassa |  |
|  | Carburante |  |  |  |  | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W45% |  |
|  | Riserva di potenza per future utenze |  |  |  |  | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |  |
| 2 caldaie a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas con accumulo WE8 (WE14/16 con 2 caldaie a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa |  |  |  |  | 80-90% |  |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  |  |  |  | 17-20%* |  |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  |  |  |  | 33-40%* |  |
|  | Potenza della caldaia a gasolio/gas |  |  |  |  | Min. 100% - piccola caldaia a biomassa, max. 100% |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  |  |  |  | > 3000 h/a Obiettivo 4000 h/a |  |
|  | Funzionamento con potenza minima |  |  |  |  | Conformità alla Error: Reference source not found con la piccola caldaia a biomassa o con le caldaie a gasolio/gas |  |
|  | Accensione automatica? |  |  |  |  | Per la piccola caldaia a biomassa |  |
|  | Carburante |  |  |  |  | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W45% |  |
|  | Riserva di Potenza per future espansioni |  |  |  |  | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |  |
|  | Capacità di stoccaggio |  |  |  |  |  1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa grande |  |
| * Valore guida per impianti prevalentemente per riscaldamento degli ambienti. |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 1