### Checklist dei documenti della tappa 3

Prerequisito:	Fase 3 del progetto "Progettazione della gara d'appalto" completata

Scopo: 	Q-check/Q-linee guida a livello di "progettazione delle gare d'appalto”

Forma:	Scritto, incontro solo quando necessario
 Un incontro con il Q-responsabile deve essere ulteriormente retribuito in base al tempo e allo sforzo.

Documenti:	Il proprietario dell'impianto consegna i documenti necessari al progettista principale in modo che questo possa preparare i documenti necessari per il Q-responsabile.

Allegato al Q-piano:	Il Q-responsabile crea il documento per la tappa 3 sulla base delle informazioni e dei documenti che gli vengono presentati dal progettista principale:

-Possibili	 deviazioni nel corso del progetto

-Risultato	 della Q-verifica

-Raccomandazioni	al proprietario dell'impianto

 Anche la revisione del contenuto dell'offerta per l'impianto di produzione di calore da parte del Q-responsabile sarà remunerata in base al tempo e al materiale.

Obiettivo:	Q-piano - Documento aggiuntivo della tappa 3 con la decisione del proprietario dell'impianto, quali raccomandazioni del Q-responsabile devono essere attuate, firmato dal proprietario dell'impianto, dal progettista principale e dal Q-responsabile.

Nota:	Questa checklist viene utilizzata dal progettista principale per compilare i documenti necessari e consegnarli al Q-responsabile; deve essere contrassegnata e allegata ai documenti.

Procedura selezionata:

 QMstandard® con tutte le 5 tappe

	QMstandard® con MS1, MS3, MS4 e MS5 (MS2 non è più possibile)

	Versione semplificata di QMstandard® con MS3 invece di MS2

| No. documento aggiuntivo | Descrizione dei documenti | Requisiti Capitoli A-F |  Commenti |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Descrizione generale del sistema Il suo scopo è quello di dare all’esterno una rapida visione d'insieme: - Scopo dell'impianto - Tempi di funzionamento (tutto l'anno, solo stagione di riscaldamento, ecc.) - Potenza, della singola caldaia  Il documento 201 soddisfa i requisiti e rimane valido  Nuovo documento 301, perché ci sono stati dei cambiamenti |  |  Come qui richiesto |
| 302 | Elenco dei consumatori di calore Per ogni utente deve essere specificato: - Data del collegamento - Stato ("contratto firmato", "aperto", ecc.) - Fabbisogno annuo di calore - All'inizio della costruzione, almeno il 70% del fabbisogno annuo di calore deve essere garantito da contratti di fornitura di calore firmati. - Densità di calore lineare minima per i clienti con "contratto di fornitura di calore firmato" e "contratto di fornitura di calore probabilmente firmato al momento della messa in servizio": - Funzionamento per tutto l'anno con 2,0 MWh/a per metro lineare - Periodo di riscaldamento senza riscaldamento dell'acqua con 1,0 MWh/a per metro di percorso  Il documento 202 soddisfa i requisiti ed è ancora valido.  Nuovo documento 302, perché ci sono stati dei cambiamenti | D.3 Contratti, dichiarazioni di intenti E.1.1 Disposizioni della tappa 1 |  Documento del proprietario dell'impianto disponibile  Documento del progettista principale disponibile |
| 303 | Rete di teleriscaldamento (se disponibile) - Pianta della rete di teleriscaldamento con l'ubicazione dell'impianto di riscaldamento e il percorso della rete - Calcolo della perdita netta  Il documento 203 soddisfa i requisiti ed è ancora valido.  Nuovo documento 303 perché sono intervenuti dei cambiamenti | E.3 Rete di teleriscaldamento |  Nessuna rete  Come qui richiesto |
| 304 | Valutazione della domanda e selezione del sistema appropriato Utilizzare la tabella EXCEL . Questa è l'ultima opportunità per fornire le seguenti informazioni obbligatorie, se non diversamente concordato nella tappa 1: - Fabbisogno annuo di calore per ogni utente suddiviso in riscaldamento degli ambienti, acqua calda sanitaria e calore di processo - Potenza termica per ogni utente suddivisa in riscaldamento degli ambienti, acqua calda sanitaria e calore di processo - Temperatura di mandata per ogni utente. - Area di riferimento energetico per ogni consumatore di calore - Data di collegamento ("nella prima fase di espansione", "nella fase finale di espansione") Per i principali utenti, indicare come sono stati ottenuti i dati (consumo di combustibile, calcolo secondo una data norma, misurazione in un dato periodo, stima basata sull'area di riferimento energetico, ecc.)  Il documento 204 soddisfa i requisiti ed è ancora valido.  Nuovo documento 304, perché ci sono stati dei cambiamenti | E.2 Analisi dello status-quo |  Come qui richiesto |
| 305 | Selezione del sistema per la produzione di calore La selezione del sistema deve essere spiegata. Devono essere descritti i seguenti elementi principali della produzione di calore: - Sistema monovalente o bivalente - Numero di caldaie a biomassa e loro potenza termica minima e potenza termica nominale con combustibile di riferimento (inclusa la condensazione dei fumi) - Sistema di forno selezionato per la caldaia a biomassa (forno sottoalimentato, a griglia, a pellet) - Numero di altri generatori di calore e loro potenza termica minima e potenza termica nominale (inclusa la condensazione dei fumi) - Con o senza accumulo di calore (se necessario, con volume di accumulo) - Funzionamento invernale o funzionamento tutto l'anno (funzionamento a basso carico) - Se si utilizzano filtri antiparticolato, essi devono essere selezionati e progettati secondo lo stato dell'arte (numero, design, modalità di funzionamento, descrizione funzionale con concetto di misura e controllo).  Il documento 205 soddisfa i requisiti e rimane valido  Nuovo documento 305, perché ci sono stati dei cambiamenti | E.4.1 Stato dell'arte E.4.2 Opzioni di espansione E.4.3 Domanda di calore, potenza e temperatura E.4.4 Selezione del sistema Error: Reference source not found |  Come qui richiesto |
| 306 | Schema idraulico della centrale termica I singoli componenti e le configurazioni devono essere specificati: - potenza termica - temperature di mandata e ritorno - portate  Il documento 206 soddisfa i requisiti e rimane valido  Nuovo documento 306, perché ci sono stati dei cambiamenti | E.4.6 Idraulica e soluzione MCR |  Come qui richiesto |
| 307 | Schema idraulico standard La soluzione definitiva deve essere presentata al più tardi entro la tappa 3. Se possibile, utilizzare uno schema idraulico standard Error: Reference source not found con la seguente descrizione: -pagina del titolo firmata dal progettista principale -Tipo di configurazione della centrale termica (vedi Q-requisiti per la centrale termica – Da WE1 a WE8) capitolo della produzione di calore selezionata -Capitolo 9 per la descrizione della rete di teleriscaldamento (se disponibile) Se non viene utilizzato uno schema standard, la descrizione dello schema idraulico e di comando e controllo dell’impianto deve corrispondere alla descrizione dello schema idraulico standard Error: Reference source not found in termini di contenuto e livello di dettaglio. In particolare, è necessario quanto segue: - Frontespizio con le informazioni più importanti firmate dal progettista principale - Progettazione della centrale termica - Schema idraulico con potenza, portate e temperature - Schema di controllo (può essere integrato nello schema idraulico) - Schema funzionale della centrale termica - Descrizione della registrazione dei dati per l'ottimizzazione operativa - Descrizione della rete di teleriscaldamento (se disponibile)  Il documento 207 soddisfa i requisiti e rimane valido  Nuovo documento 307, perché ci sono stati dei cambiamenti | E.3.2 Progettazione della rete di riscaldamento E.3.3 Cifre chiave per la rete di riscaldamento E.4.6 Idraulica e soluzione MCR |  Come qui richiesto |
| 308 | Offerta per la fornitura di combustibile (in caso di fornitore esterno) Con combustibile definito e indicazione dell'intervallo di erogazione.  Il documento 208 soddisfa i requisiti ed è ancora valido.  Nuovo documento 308, perché ci sono stati dei cambiamenti | D.3 Offerta E.1.3 Offerta di revisione F Definizione del combustibile |  Nessun fornitore esterno  Documento temporaneo del proprietario dell'impianto  Documento del progettista principale disponibile |
| 309 | Layout dell’impianto termico Compreso lo stoccaggio del combustibile e le attrezzature per il trasporto delle ceneri dalla centrale termica.  Il documento 209 soddisfa i requisiti e rimane valido  Nuovo documento 309, perché ci sono stati dei cambiamenti | E.4.5 Stoccaggio combustibile E.4.7 Smaltimento ceneri E.4.12 Esecuzione |  Come qui richiesto |
| 310 | Layout del piano di stoccaggio del combustibile Al più tardi nella tappa 3 deve essere presentata la disposizione definitiva dell'impianto di stoccaggio con le seguenti informazioni: - Sistema di consegna - Copertura del tetto di stoccaggio/silo - Sistema di distribuzione - Volume lordo - Grado di riempimento  Il documento 210 soddisfa i requisiti ed è ancora valido.  Nuovo documento 310, perché ci sono state modifiche o la disposizione del deposito di combustibile alla tappa 2 non era ancora disponibile. | E.4.5 Stoccaggio del combustibile |  Come qui richiesto |
| 311 | Bozza di contratto di fornitura di calore (in caso di vendita di calore) Al più tardi alla tappa 3 deve essere presentata la bozza di contratto di fornitura di calore con i seguenti componenti aggiuntivi: - Condizioni generali di contratto - Norme tecniche di collegamento  Il documento 211 soddisfa i requisiti e rimane valido  Nuovo documento 311, perché si sono verificati cambiamenti, o la bozza del contratto di fornitura di calore non era ancora disponibile alla tappa 2. | D.3 Preparazione del contratto di fornitura di calore E.3.5 Interfaccia fornitore di calore - consumatore di calore |  Nessuna vendita di calore  Documento del proprietario dell'impianto disponibile  Documento del progettista principale disponibile |
| 312 | Tabella EXCEL per il Q-piano La tabella EXCEL per il Q-piano deve essere presentata in forma completa.  Il documento 212 è aggiornato e ancora valido.  Nuovo documento 312, perché ci sono stati dei cambiamenti | Error: Reference source not found E.4.5 Stoccaggio del combustibile E.4.11 Costi specifici di investimento |  Come qui richiesto |
| 313 | Prova di redditività economica Il progettista principale fornisce al proprietario dell'impianto i dati necessari per la preparazione del calcolo della redditività economica e partecipa al calcolo e alla stima dei costi in conformità alle specifiche dell'accordo di remunerazione del paese interessato. Se il progettista principale deve fornire una prova dettagliata della redditività economica, questa deve essere concordata nel contratto di ingegneria. Ciò vale per la tappa 3: - Per gli impianti senza rete di teleriscaldamento è necessaria almeno una prova di redditività economica secondo il metodo della rendita annuale. - Per gli impianti con rete di teleriscaldamento è obbligatoria l'elaborazione di un business plan con bilancio e conto economico preventivo.  Il documento 213 soddisfa i requisiti e rimane valido  Nuovo documento 313, perché ci sono stati dei cambiamenti | D.3 Servizi forniti dal proprietario dell'impianto E.1.3 Principali servizi di progettazione |  Documento del proprietario dell'impianto disponibile  Documento del progettista principale disponibile |
| 314 | Cronoprogramma Il programma dovrebbe includere almeno le seguenti informazioni: - Inizio dei lavori - Messa in servizio e collaudo dell'impianto (tappa 4)  Il documento 214 è aggiornato e ancora valido.  Nuovo documento 314, perché ci sono stati dei cambiamenti |  |  Come qui richiesto |
| 315 | Consegna successiva dell'offerta per l'impianto di produzione di calore L'offerta per la realizzazione l'impianto di produzione di calore non è normalmente ancora disponibile per la tappa 3 ma è possibile concordare la sua successiva consegna al Q-responsabile (vedi documento principale del Q-piano). Anche la revisione del contenuto dell'offerta per l'impianto di produzione di calore da parte del Q-responsabile sarà remunerata in base al tempo e al materiale. | E.1.3 Principali servizi di progettazione |  Non è stata concordata alcuna consegna successiva  La consegna avviene: |

### Altra letteratura e download

[2] Hans Rudolf Gabathuler, Hans Mayer: Standard-Schaltungen – Teil I. Straubing: C.A.R.M.E.N. e.V., 2., erweiterte Auflage 2010. ISBN 978-3-937441-92-4. (Schriftenreihe QM Holzheizwerke, Band 2)

[3] Arbeitsgemeinschaft QM Holzheizwerke: Muster-Ausschreibung Holzkessel. Straubing: C.A.R.M.E.N. e.V., 2004 (in Überarbeitung). ISBN 978-3-937441-93-1. (Schriftenreihe QM Holzheizwerke, Band 3)

[8] Valutazione della domanda e selezione appropriata del sistema con la tabella EXCEL. Sia la tabella EXCEL sia il manuale sono disponibili per il download gratuito (www.qmholzheizwerke.ch)

[9] Tabella EXCEL per il Q- piano. Disponibile come download gratuito (www.qmholzheizwerke.ch)