### Checklist dei documenti della tappa 4

Prerequisito:	Fase 4 del progetto "Gara d'appalto e aggiudicazione" completata

Fase 5 del progetto "Esecuzione e approvazione" completata

Scopo:	Q-check/Q-controllo a livello di "approvazione".

Forma:	Scritto, incontro solo quando necessario
 Un incontro con il Q-responsabile deve essere ulteriormente retribuito in base al tempo e allo sforzo.

Documenti:	Il proprietario dell'impianto consegna i documenti necessari al progettista principale in modo che questo possa preparare i documenti necessari per il Q-responsabile.

Allegato al Q-piano:	Il Q-responsabile crea il documento per la tappa 4 sulla base delle informazioni e dei documenti che gli vengono presentati dal progettista principale:

-Possibili deviazioni nel corso del progetto

-Risultato dei Q-check

-Raccomandazioni al proprietario dell'impianto

Obiettivo:	Allegato al Q-piano per la tappa 4 con decisione del proprietario dell'impianto, quali raccomandazioni del Q-responsabile devono essere attuate, firmate dal proprietario dell'impianto, dal progettista principale e dal Q-responsabile.

Nota:	Questa checklist viene utilizzata dal progettista principale per compilare i documenti necessari e consegnarli al Q-responsabile; deve essere contrassegnata e allegata ai documenti.

Procedura selezionata:

 QMstandard® con tutte le 5 tappe

	QMstandard® con MS1, MS3, MS4 e MS5 (MS2 non è più possibile)

| No. documento aggiuntivo | Descrizione dei documenti | Requisiti Capitoli A- F |  Commenti |
| --- | --- | --- | --- |
| 404 | Valutazione della domanda e selezione del sistema appropriato La tabella EXCEL (documento 204 o 304) deve essere aggiornata al momento della messa in servizio e dell'approvazione dell'impianto. In particolare, il tempo di collegamento ("collegato", "collegamento a... ") deve essere specificato per ogni consumatore di calore.  Il documento 204 soddisfa i requisiti ed è ancora valido.  Il documento 304 soddisfa i requisiti ed è ancora valido.  Nuovo documento 404, perché ci sono stati cambiamenti | E.2 Valutazione della domanda e selezione del sistema appropriato |  Come qui richiesto |
| 408 | Contratto di fornitura di combustibile (in caso di fornitore esterno) Deve essere presentato il contratto finale di fornitura valido al momento della messa in servizio e dell'approvazione.  Il documento 208 soddisfa i requisiti ed è ancora valido.  Il documento 308 soddisfa i requisiti e rimane valido  Nuovo documento 408, perché ci sono stati dei cambiamenti | E.1.4 Offerta di revisione F Definizione del combustibile |  Nessuna fornitura esterna  Documento temporaneo del proprietario dell'impianto  Documento del progettista principale disponibile |
| 411 | Contratto di fornitura di calore (in caso di vendita di calore) È necessario presentare il contratto di fornitura di calore firmato da un utente affiliato con le condizioni generali di contratto, il regolamento tecnico di allacciamento e la lista delle tariffe.  Il documento 211 soddisfa i requisiti e rimane valido  Il documento 311 soddisfa i requisiti e rimane valido  Nuovo documento 411, perché ci sono stati dei cambiamenti | E.3.5 Interfaccia fornitore di calore - consumatore di calore |  Nessuna vendita di calore  Documento del proprietario dell'impianto disponibile  Documento del progettista principale disponibile |
| 412 | Tabella EXCEL per il Q-piano Di norma, nella colonna "Progettazione " non dovrebbero esserci stati cambiamenti dalla tappa 3. Se è così, ciò deve essere segnalato al Q-responsabile.  Nessun cambiamento  Nuovo documento 412, perché ci sono stati dei cambiamenti | Error: Reference source not found |  Come qui richiesto |
| 421 | Contratto per caldaia a biomassa Copia del contratto con il fornitore o i fornitori della caldaia a biomassa. Possono essere presentati anche documenti comparabili, ad esempio il corrispondente estratto della documentazione di gara. Per ogni caldaia a biomassa, questo deve indicare la gamma di combustibili con cui la caldaia a biomassa, compreso il sistema di trasporto del combustibile, funziona in modo affidabile e quale potenza nominale viene raggiunta con il combustibile di riferimento concordato. | E.4.9 Bando di gara E.4.10 Scelta del fornitore |  Come qui richiesto |
| 422 | Certificati di approvazione Copie dei rapporti di ispezione della/e caldaia/e a biomassa, dell'impianto di riscaldamento e della rete di riscaldamento. Per la valutazione della/e potenza/e nominale/i della/e caldaia/e a biomassa con combustibile di riferimento, dovrebbe essere disponibile una misurazione della potenza oltre 1 ora in funzionamento stazionario (se necessario, con scambiatore di calore temporaneo per la dissipazione del calore). | E.6.1 Approvazione |  Come qui richiesto |
| 423 | Aggiunta al rapporto di approvazione Le impostazioni importanti del sistema di produzione di calore devono essere registrate in un "Allegato al rapporto di approvazione". Se lo schema idraulico e di controllo per la produzione di calore è stato realizzato con uno schema idraulico standard, per la prova di approvazione deve essere utilizzato il corrispondente "Allegato al rapporto di approvazione". Se non viene utilizzato uno schema idraulico standard, deve essere creata un'aggiunta al protocollo di approvazione strutturata in modo analogo all'aggiunta di uno schema idraulico standard. | E.6.2 Aggiunta al rapporto di approvazione |  Come qui richiesto |
| 424 | Concetto di ottimizzazione operativa Deve essere chiaro dal concetto quando, da chi e quali dati operativi vengano registrati e valutati. Inoltre, deve essere evidente che l'ottimizzazione operativa viene effettuata come richiesto di seguito. Il concetto di ottimizzazione operativa (incluso il contratto di realizzazione) deve essere firmato dal proprietario dell'impianto e dal progettista principale. Requisiti per l'ottimizzazione operativa: Al termine del primo anno di esercizio, i dati registrati devono essere utilizzati per mostrare se l'impianto può essere utilizzato in modo ottimale nelle varie condizioni di esercizio per una settimana ciascuno. Il funzionamento ottimale significa che le funzioni dell'impianto vengono svolte secondo la descrizione funzionale e che i parametri di controllo dei singoli anelli di regolazione sono impostati e abbinati in modo ottimale tra loro. La prova è fornita sotto forma di diagrammi settimanali e giornalieri dei giorni selezionati per le condizioni di carico descritte di seguito. Inoltre, deve essere aggiornato il documento "Aggiunta al rapporto di approvazione". Stati operativi minimi da registrare: Caldaia singola monovalente: - Periodo con funzionamento a basso carico - Periodo di riscaldamento principale, temperatura media esterna 0-10°C - Periodo di riscaldamento nella stagione fredda, media da -5 a -10°C Sistema bivalente a due caldaie: - Funzionamento della caldaia a biomassa nel periodo di carico medio/basso (autunno/primavera) - Periodo di riscaldamento principale, temperatura esterna media 0-10°C - Periodo di riscaldamento nella stagione fredda, media da -5 a -10°C con funzionamento a cascata delle caldaie a gasolio/gas. - Possibile funzionamento estivo con caldaia a biomassa Sistemi monovalenti a due caldaie: - Funzionamento della caldaia a biomassa nel periodo di carico medio/basso - Periodo di riscaldamento principale, temperatura esterna in media 0-10°C con funzionamento a cascata delle caldaie a biomassa - Periodo di riscaldamento nella stagione fredda, media da -5 a -10°C con funzionamento a cascata delle caldaie a biomassa - Possibile funzionamento estivo con la piccola caldaia a biomassa Sistemi bivalenti a più caldaie: - Funzionamento della caldaia a biomassa nel periodo di carico medio/basso - Periodo di riscaldamento principale, temperatura esterna in media 0-10°C con funzionamento a cascata delle caldaie a biomassa - Periodo di riscaldamento medio nella stagione fredda media da -5 a -10°C con funzionamento a cascata di caldaie a biomassa e a gasolio/gas - Possibile funzionamento estivo con la piccola caldaia a biomassa La selezione degli stati di funzionamento per gli impianti con domanda di calore di processo deve essere effettuata in modo analogo ai criteri sopra elencati. Ciò significa che devono essere verificati i seguenti stati di funzionamento: - Funzionamento a basso carico - Modalità di funzionamento principale - Funzionamento a cascata - Funzionamento alla massima potenza termica - Condizioni di esercizio straordinarie (ad es. funzionamento estivo, fase di avviamento il lunedì mattina, ecc.) |  |  Come qui richiesto |
| 425 | Concetto di organizzazione aziendale Descrizione dell'organizzazione aziendale con l'elenco delle persone coinvolte e definizione delle responsabilità. | D.4 |  Come qui richiesto |